## ОЛ
Организация | ООО "Петров"
Контактное лицо | Петров Петр Петрович
Контактный телефон
Техническая конфигурация опросного листа - в соответствии с "Руководством по проектированию"
Опросный лист для КТПК в металлическом корпусе
Тип КТП | Киосковая
Тупиковая/Проходная | Тупиковая
Количество трансформаторов | 1
Мощность тр-ра (кВА) | 400
Принудительная вентиляция тр. отсека | НЕТ
Тип трансформатора | ТМГ
Схема соед обмоток | У/Zн
Номинальное напряжение ВН (кВ) | 10
Тип ввода ВН | Кабель
Тип вывода НН | Кабель
Климатическое исполнение | У1
ОПН ВН | ОПНп-10/12/550 УХЛ1 | [7 empty] | ОПНВН10
Малогабаритная КТП до 250кВА (без УВН) | Нет
Тип аппарата ВН | ВНАп
ПКТ | ПКТ-101-10-20-20 У3 | [7 empty] | ПКТ10 | (плавкая вставка ПТ-1.1-10-20-20 У3)
| рекомендуемое |  |  |  | ПКТ-102-10-50-31,5 У3
Сторона НН (Ввод)
Тип разъединителя | РЕ 19-41
Номинальный ток, А | 1000
Тип выключателя | ВА5739
Номинальный ток, А | 630
Трансформаторы тока, кл. точн/Iн | 0,5s | [7 empty] | / | 600/5
Наличие вольтметра | НЕТ
Наличие амперметров | НЕТ
ОПН НН | ОПНп-0,38/300/0,4 УХЛ1
Освещение отсеков подстанции
Наличие освещения (напряжение) | 220
Сторона НН (отходящие линии)
Автоматический выключатель, тип | ВА5735 | ВА5735 | ВА5735 | ВА5735 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ
Номинальный ток, А | 250 | 200 | 100 | 50
Количество | 1 | 1 | 1 | 1
Итого количество: | 4 | [6 empty] | ! Не более 16шт (стандартно)
Тр. тока на отходящих линиях
Счетчик на отходящей линии
Класс точности ТТ на отходящих линиях - 1
Тип счетчика эл. эн. | Активно-реактивный
Марка счетчика эл. эн. | CE 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 DPDS 05s/05
GSM-модем | Встроен в счетчик
Коммуникатор, ОПС | Контакт GSM-5-2
Фидер уличного освещения | НЕТ
Фотореле уличного освещения, тип | НЕТ
Примечания
Размеры основания подстанции: длина 3800 мм, ширина 2200 мм.
В соответствии с Табл.6 Технического описания (Руководства по проектированию)
Внимание! Сумма токов линий, находящихся в работе, не должна превышать номинальный ток силового трансформатора.
Обозначение: | КТПК-Т-КК-400/10/0,4 У1
Количество, шт. | 1
ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока", 620043, г.Екатеринбург ул. Черкасская,25 тел. +7 (343) 232-58-31 e-mail:dpo@cztt.ru сайт: www.cztt.ru
Внимание!
1) Заполнение опросного листа выполняется путем выбора значений из выпадающего списка.
2) При необходимости выбора других значений отличных от имеющихся, требуется согласование с заводом производителем.
3)Красная ячейка высвечивается при неправильном выборе значений, требуется выбрать другое значение.
4) Дополнительные требования прописывать снизу в разделе примечания.

## Списки (hidden)
Тупиковая/Проходная | Тупиковая | Проходная
Количество трансформаторов | 1 | 2
Мощность тр-ра (кВА) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
принудительная вентиляция ТО | Да | НЕТ
Тип трансформатора | ТМГ | ТМГ(пониж) | ТЛС(медь) | ТЛС(алюм) | НЕТ
Схема соед обмоток | Д/Ун-11 | У/Ун-0 |  | У/Zн
Номинальное напряжение на стороне ВН (кВ) | 6 | 10
Тип ввода ВН | Воздух | Кабель
Тип вывода НН | Воздух | Кабель
Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1
ОПН ВН | ОПНп-6/6,6/550 УХЛ1 | ОПНп-6/6,9/550 УХЛ1 | ОПНп-6/7,2/550 УХЛ1 | ОПНп-6/7,6/550 УХЛ1 | ОПНп-6/6,6/680 УХЛ1 | ОПНп-6/6,9/680 УХЛ1 | ОПНп-6/7,2/680 УХЛ1 | ОПНп-6/7,6/680 УХЛ1 |  | НЕТ | ОПНп-10/11/550 УХЛ1 | ОПНп-10/11,5/550 УХЛ1 | ОПНп-10/12/400 УХЛ1 | ОПНп-10/12/550 УХЛ1 | ОПНп-10/12,7/550 УХЛ1 | ОПНп-10/11/680 УХЛ1 | ОПНп-10/11,5/680 УХЛ1 | ОПНп-10/12/680 УХЛ1 | ОПНп-10/12,7/680 УХЛ1 | НЕТ
Малогабаритная КТП (без УВН) | Да | Нет
Тип аппарата ВН | НЕТ | ВНАп | ВНВР | РВЗ | РЛНД | РЛК
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
Длина тяг привода | 6200 | 6500 | 6800
| ПТ-1.1-6-2-20 У3 | ПТ-1.1-6-3,2-20 У3 | ПТ-1.1-6-5-20 У3 | ПТ-1.1-6-8-20 У3 | ПТ-1.1-6-10-20 У3 | ПТ-1.1-6-20-20 У3 | ПТ-1.1-6-31,5-20 У3 | ПТ-1.2-6-50-20 У3 | ПТ-1.2-6-80-31,5 У3 | ПТ-1.3-6-100-31,5 У3 | ПТ-1.3-6-160-31,5 У3
| ПТ-1.1-10-2-20 У3 | ПТ-1.1-10-2-20 У3 | ПТ-1.1-10-3,2-20 У3 | ПТ-1.1-10-5-20 У3 | ПТ-1.1-10-8-20 У3 | ПТ-1.1-10-10-20 У3 | ПТ-1.1-10-20-20 У3 | ПТ-1.2-10-31,5-20 У3 | ПТ-1.2-10-50-31,5 У3 | ПТ-1.3-10-80-31,5 У3 | ПТ-1.3-10-100-31,5 У3
6 | ПКТ-101-6-2-20 У3 | ПКТ-101-6-3,2-20 У3 | ПКТ-101-6-5-20 У3 | ПКТ-101-6-8-20 У3 | ПКТ-101-6-10-20 У3 | ПКТ-101-6-20-20 У3 | ПКТ-101-6-31,5-20 У3 | ПКТ-102-6-50-20 У3 | ПКТ-102-6-80-31,5 У3 | ПКТ-103-6-100-31,5 У3 | ПКТ-103-6-160-31,5 У3 | НЕТ
10 | ПКТ-101-10-2-20 У3 | ПКТ-101-10-2-20 У3 | ПКТ-101-10-3,2-20 У3 | ПКТ-101-10-5-20 У3 | ПКТ-101-10-8-20 У3 | ПКТ-101-10-10-20 У3 | ПКТ-101-10-20-20 У3 | ПКТ-102-10-31,5-20 У3 | ПКТ-102-10-50-31,5 У3 | ПКТ-103-10-80-31,5 У3 | ПКТ-103-10-100-31,5 У3 | НЕТ
ПКТ 102-10-31,5-31,5 У3
Сторона НН (Ввод)
Тип разъединителя | РЕ 19-35 | РЕ 19-37 | РЕ 19-39 | РЕ 19-41 | РЕ 19-43 | РЕ 19-44 | НЕТ
Номинальный ток, А | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600
Тип выключателя | ВА 04-36 | ВА 57-35 | ВА 51-39 | ВА 57-39 | ВА 55-41 | ВА 55-43 | ВА 88-37 | ВА 88-40 | ВА 88-43 | НЕТ
Номинальный ток, А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600
Наличие ТТ | 0,5s | 0.5 | 1 | НЕТ | 40/5 | 50/5 | 75/5 | 80/5 | 100/5 | 150/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 500/5 | 600/5 | 750/5 | 800/5 | 1000/5 | 1200/5 | 1500/5
Наличие вольтметра | РЕ 19-35: Да; РЕ 19-37: НЕТ
Наличие амперметров | РЕ 19-35: Да; РЕ 19-37: НЕТ
ОПН НН | ОПНп-0,22/300/0,3 УХЛ1 | ОПНп-0,22/450/0,3 УХЛ1 | ОПНп-0,38/300/0,4 УХЛ1 | ОПНп-0,38/450/0,4 УХЛ1 | НЕТ
Освещение отсеков подстанции
Наличие освещения (напряжение) | Нет | 220 | 36 | 12
Сторона НН (отходящие линии)
Автоматический выключатель, тип | ВА 04-36 | RBK-I | RBK-II | ВА 88-32 | ВА 88-35 | ВА 88-37 |  | ВА 57-35 | ВА 51-39 | ВА 57-39 | ВА 55-41
Номинальный ток, А | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
Количество | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Итого количество: | РЕ 19-35: сумма
Трансформаторы тока на отходящих линиях | РЕ 19-35: Да; РЕ 19-37: НЕТ
Тип счетчика эл. эн. | Активный | Реактивный | Активно-реактивный | НЕТ
Марка счетчика эл. эн. | НЕТ | СЭТ-4ТМ.03М | СЭТ-4ТМ.03М.01 | СЭТ-4ТМ.02М.03 | СЭТ-4ТМ.03М.05 | СЭТ-4ТМ.02М.07 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.01 | ПСЧ-4ТМ.05МК.12 | ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.13 | СE 303 S31 503 JAVZ | СE 303 S31 503 JGVZ(12) | М 234 ARTM2-02 (D)POBR.R | М 234 ARTM2-03 (D)PBR.R 0,2/0,5s | М 234 ARTM2-03 (D)PBR.G 0.2S/0.5 | [5 empty] | Другой
GSM-модем |  | GSM C-1.02 | Меркурий 228 |  | Встроен в счетчик | Нет
Коммуникатор | НЕТ |  | ЭНКМ-3-А2В1Е1GT-422 | ЭНКМ-3-А2В1Е1GT-430 | Коммуникатор GSM С-1.02 | Коммуникатор ЭНКМ-3-220-А2Т-401 | Коммуникатор GSM RTR8A.LG1-1 | GSM-модем TELEOFIS RX108-R4 (RS485) | Коммуникатор Меркурий 250 12GRL | Коммуникационный модуль ЭНКМ-3-220-АТ | [5 empty] | Другой | НЕТ
[7 empty] | Блок питания Mean Well DR-30-12 | Блок питания TELEOFIS DPS 12-12 |  | Модуль ввода/вывода ЭНМВ-1-4/3R-220-А1
[8 empty] | Антенна Triada BA-996 SOTA 1,5m SMA 3G | Антена GSM
Фидер уличного освещения | ВА 47-29 3Р, 10 А | ВА 47-29 3Р, 16 А | ВА 47-29 3Р, 25 А | ВА 47-29 3Р, 40 А | ВА 88-32 3Р, 16 А | Другое | НЕТ
Фотореле уличного освещения, тип | РЕ 19-35: ФР-М01-1-15 УХЛ 2; РЕ 19-39: Другое; РЕ 19-41: НЕТ
0
| длина |  | ширина |  | высота
Габариты | 3880 | Тупик | 0 | Мал>100 | 0 | 1Тр,Туп,Возд
| 0 | Прох | 0 | Мал<=100 | 2500 | 1Тр,Туп,Каб
| 1500 | Мал | 0 | 2Тр>630 | 0 | 1Тр,Прох,Возд
|  |  | 0 | 2Тр<=630 | 0 | 1Тр,Прох,Каб
|  |  | 0 | Прох | 0 | 2Тр,Каб
|  |  | 2350 | Туп <=630 | 0 | 2Тр,Возд
|  |  | 0 | Туп >630 | 0 | Мал, Возд
[5 empty] | 0 | Мал, Каб
| 3880 |  | 2350 |  | 2500
0
| длина |  | ширина
Основание | 3800 | Тупик | 0 | Мал>100
| 0 | Прох<3УВН | 0 | Мал<=100
| 0 | Прох 4УВН
| 0 | Прох 5УВН
| 0 | Прох 6УВН | 0 | Прох
| 0 | Прох 7УВН | 2200 | Туп <=630
| 0 | Мал 100 | 0 | Туп >630
| 0 | Мал 250
| 3800 |  | 2200
Макс количество выключателей ол
12
16
КТПК-П-ВВ-630/10/0,4 УХЛ1

## автоматы и токи (hidden)
токи | ВА0436 | ВА4729 | ВА5135 | ВА5139 | ВА5341 | ВА5541 | ВА5343 | ВА5543 | ВА5731 | ВА57Ф31 | ВА5735 | ВА57Ф35 | ВА5739 | ВА8832 | ВА8833 | ВА8835 | ВА8837 | ВА8840 | ВА8843 | OptiBlock0 | OptiBlock1 | OptiBlock2 | OptiBlock3 | OptiMatD | OptiMatE | OptidinBM63 | OptidinBM125 | НЕТ
2
3
5
6
10
16
20
25
31.5
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320
400
500
630
750
800
1000
1250
1600
2000
2500
тип |  |  |  | тип
НЕТ |  |  |  | ВНА
РЕ 19-35 |  |  |  | РЛНД
РЕ 19-37 |  |  |  | РЛК
РЕ 19-39 |  |  |  | РВЗ
РЕ 19-41 |  |  |  | ВНВР
РЕ 19-43
РЕ 19-44
Исполнения счетчика
счетчик
НЕТ
Другой
CE 308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS |  | аттестован
CE 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 DPDS 05s/05 |  | аттестован
CE 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS 05s/05 |  | аттестован
CE308 S31.543.OAA.SYUVJLFZ SPDS |  | аттестован
М 234 ARTM2-02 (D)POBR.R
М 234 ARTM2-03 (D)PBR.G 0.2S/0.5
М 234 ARTM2-03 (D)PBR.R 0,2/0,5s
Милур 307 (GSM) |  | аттестован
МИР С-07.05S-230-5(10)-PZ-Q-D |  | аттестован
ПСЧ-4ТМ.05МК.00
ПСЧ-4ТМ.05МК.00.01*
ПСЧ-4ТМ.05МК.01
ПСЧ-4ТМ.05МК.12
ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01*
ПСЧ-4ТМ.05МК.13
РИМ 489.24ВК.2G
РИМ 489.24ВК.O
РИМ 489.30ВК. 4G
РИМ 489.30ВК.2G
РИМ 489.30ВК.4G
РИМ 489.30ВК.О
РИМ 489.32ВК.2G
РИМ 489.32ВК.O
СЭТ-4ТМ.02М.03
СЭТ-4ТМ.02М.07
СЭТ-4ТМ.03М
СЭТ-4ТМ.03М.01
СЭТ-4ТМ.03М.05
Другой
НЕТ
GSM C-1.02
Меркурий 228
Меркурий 250 12GRL
РиМ 099.03
РИМ 071.21
РиМ 019.01
РиМ 000.22
МИР МВ-01-R-8(16)ТС230-ИП230
МИР МК‐01.А‐2E/G1/2R/P/Z‐ИП230/ИП24‐3ТС24/SD |  | аттестован
МИР КПР-01МА-5(50)-230ИП-R2E-8ТС24-2ТУ-РП230-К
ЭНКМ-3-220-А2В1Е1GT-800
Контакт GSM-5-2
Другой