## ОЛ
Организация | ООО "Петров"
Контактное лицо | Петров Петр Петрович
Контактный телефон
Опросный лист для КТПК в металлическом корпусе
Тип КТП | Киосковая
Тупиковая/Проходная | Тупиковая
Количество трансформаторов | 2
Мощность тр-ра (кВА) | 630
Принудительная вентиляция тр. отсека | Да
Тип трансформатора | ТМГ
Схема соед обмоток | Д/Ун-11
Номинальное напряжение ВН (кВ) | 10
Тип ввода ВН | Кабель
Тип вывода НН | Кабель
Климатическое исполнение | У1
ОПН ВН | ОПНп-10/12,7/680 УХЛ1 | [7 empty] | ОПНВН10
Малогабаритная КТП до 250кВА (без УВН) | Нет
Тип аппарата ВН | ВНАп
ПКТ | ПКТ 103-10-80-20 У3 | [7 empty] | ПКТ10
| рекомендуемое |  |  |  | ПКТ 103-10-80-20 У3
Сторона НН (Ввод)
Тип разъединителя | РЕ 19-43
Номинальный ток, А | 1600
Тип выключателя | ВА5541
Номинальный ток, А | 1000
Трансформаторы тока, кл. точн/Iн | 0,5s | [7 empty] | / | 1000/5
Наличие вольтметра | Да | [11 empty] | 2 комплекта
Наличие амперметров | Да | [8 empty] | 1000/5
ОПН НН | ОПНп-0,38/300/0,4 УХЛ1
Тип счетчика эл. эн. | Активно-реактивный
Марка счетчика эл. эн. | СЭТ-4ТМ.02М.03
GSM-модем | Встроен в счетчик
Коммуникатор, ОПС | Контакт GSM-5-2
Фидер уличного освещения | НЕТ
Фотореле уличного освещения, тип | НЕТ
Освещение отсеков подстанции
Наличие освещения (напряжение) | 220
1 секция - НН (отходящие линии)
Автоматический выключатель, тип | OptiBlock2 | OptiBlock2 | OptiBlock2 | OptiBlock2 | OptiBlock2 | OptiBlock2 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ
Номинальный ток, А | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Итого количество: | 6 | [6 empty] | ! Не более 12шт ВА04-36
Тр. тока на отходящих линиях | 400/5 | 400/5 | 400/5 | 400/5 | 400/5
Счетчик на отходящей линии | ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01* | СE 303 S31 503 JAVZ | ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01*
Класс точности ТТ на отходящих линиях - 1
Секционирование (НН) |  | разъед.1 |  |  | автомат |  |  | разъед.2
Тип выключателя | РЕ 19-41 |  |  | ВА5541 |  |  | РЕ 19-41
Номинальный ток, А | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000
2 секция - НН (отходящие линии)
Автоматический выключатель, тип | OptiBlock2 | OptiBlock2 | OptiBlock2 | OptiBlock2 | OptiBlock2 | OptiBlock2 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ
Номинальный ток, А | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Итого количество: | 6 | [6 empty] | ! Не более шт ВА04-36
Тр. тока на отходящих линиях | 400/5 | 400/5 | 400/5 | 400/5 | 400/5
Счетчик на отходящей линии | ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01*
Примечания
Размеры основания подстанции: длина 3800 мм, ширина 4400 мм.
В соответствии с Табл.6 Технического описания (Руководства по проектированию)
Обозначение: | 2КТПК-Т-КК-630/10/0,4 У1
Количество, шт. | 1
ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока", 620043, г.Екатеринбург ул. Черкасская,25 тел. +7 (343) 232-58-31 e-mail:dpo@cztt.ru сайт: www.cztt.ru
Внимание!
1) Заполнение опросного листа выполняется путем выбора значений из выпадающего списка.
2) При необходимости выбора других значений отличных от имеющихся, требуется согласование с заводом производителем.
3)Красная ячейка высвечивается при неправильном выборе значений, требуется выбрать другое значение.
4) Дополнительные требования прописывать снизу в разделе примечания.

## Списки (hidden)
| Тупиковая/Проходная | Тупиковая | Проходная
2 | Количество трансформаторов | 1 | 2
| Мощность тр-ра (кВА) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
| принудительная вентиляция ТО | Да | НЕТ
| Тип трансформатора | ТМГ | ТМГ(пониж) | ТЛС(медь) | ТЛС(алюм) | НЕТ
| Схема соед обмоток | Д/Ун-11 | У/Ун-0 |  | У/Zн
| Номинальное напряжение на стороне ВН (кВ) | 6 | 10
| Тип ввода ВН | Воздух | Кабель
| Тип вывода НН | Воздух | Кабель
| Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1
| ОПН ВН | ОПНп-6/6,6/550 УХЛ1 | ОПНп-6/6,9/550 УХЛ1 | ОПНп-6/7,2/550 УХЛ1 | ОПНп-6/7,6/550 УХЛ1 | ОПНп-6/6,6/680 УХЛ1 | ОПНп-6/6,9/680 УХЛ1 | ОПНп-6/7,2/680 УХЛ1 | ОПНп-6/7,6/680 УХЛ1 |  | НЕТ | ОПНп-10/11/550 УХЛ1 | ОПНп-10/11,5/550 УХЛ1 | ОПНп-10/12/400 УХЛ1 | ОПНп-10/12/550 УХЛ1 | ОПНп-10/12,7/550 УХЛ1 | ОПНп-10/11/680 УХЛ1 | ОПНп-10/11,5/680 УХЛ1 | ОПНп-10/12/680 УХЛ1 | ОПНп-10/12,7/680 УХЛ1 | НЕТ
| Малогабаритная КТП (без УВН) | Да | Нет
| Тип аппарата ВН | НЕТ | ВНАп | ВНВР | РВЗ | РЛНД | РЛК
|  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
ПКТ 102-6-40-31,5 У3
| 6 | ПКТ 101-6-5-20 У3 | ПКТ 101-6-8-20 У3 | ПКТ 101-6-10-20 У3 | ПКТ 101-6-16-20 У3 | ПКТ 101-6-31,5-20 У3 | ПКТ 102-6-40-31,5 У3 | ПКТ 103-6-80-31,5 У3 | ПКТ 103-6-100-31,5 У3 | ПКТ 104-6-160-31,5 У3 | НЕТ
| 10 | ПКТ 101-10-4-12,5 У3 | ПКТ 101-10-5-12,5 У3 | ПКТ 101-10-8-12,5 У3 | ПКТ 101-10-10-12,5 У3 | ПКТ 101-10-16-12,5 У3 | ПКТ 102-10-31,5-31,5 У3 | ПКТ 102-10-40-31,5 У3 | ПКТ 103-10-80-20 У3 | ПКТ 103-10-100-12,5 У3 | НЕТ
ПКТ 102-10-31,5-31,5 У3
Сторона НН (Ввод)
| Тип разъединителя | РЕ 19-35 | РЕ 19-37 | РЕ 19-39 | РЕ 19-41 | РЕ 19-43 | РЕ 19-44 | НЕТ
| Номинальный ток, А | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600
| Тип выключателя | ВА 04-36 | ВА 57-35 | ВА 51-39 | ВА 57-39 | ВА 55-41 | ВА 55-43 | ВА 88-37 | ВА 88-40 | ВА 88-43 | НЕТ
| Номинальный ток, А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600
| Наличие ТТ | 0,5s | 0.5 | 1 | НЕТ | 40/5 | 50/5 | 75/5 | 80/5 | 100/5 | 150/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 500/5 | 600/5 | 750/5 | 800/5 | 1000/5 | 1200/5 | 1500/5
| Наличие вольтметра | РЕ 19-35: Да; РЕ 19-37: НЕТ
| Наличие амперметров | РЕ 19-35: Да; РЕ 19-37: НЕТ
| ОПН НН | ОПНп-0,22/300/0,3 УХЛ1 | ОПНп-0,22/450/0,3 УХЛ1 | ОПНп-0,38/300/0,4 УХЛ1 | ОПНп-0,38/450/0,4 УХЛ1 | НЕТ
Освещение отсеков подстанции
| Наличие освещения (напряжение) | Нет | 220 | 36 | 12
Сторона НН (отходящие линии)
| Автоматический выключатель, тип | ВА 04-36 | RBK-I | RBK-II | ВА 88-32 | ВА 88-35 | ВА 88-37 |  | ВА 57-35 | ВА 51-39 | ВА 57-39 | ВА 55-41
| Номинальный ток, А | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
| Количество | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Итого количество: | 1: сумма
| Трансформаторы тока на отходящих линиях | 1: Да; 2: НЕТ
| Тип счетчика эл. эн. | 1: Активный; 2: Реактивный; 3: Активно-реактивный; 4: НЕТ
| Марка счетчика эл. эн. | НЕТ | СЭТ-4ТМ.03М | СЭТ-4ТМ.03М.01 | СЭТ-4ТМ.02М.03 | СЭТ-4ТМ.03М.05 | СЭТ-4ТМ.02М.07 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.01 | ПСЧ-4ТМ.05МК.12 | ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.13 | СE 303 S31 503 JAVZ | СE 303 S31 503 JGVZ(12) | М 234 ARTM2-02 (D)POBR.R | М 234 ARTM2-03 (D)PBR.R 0,2/0,5s | М 234 ARTM2-03 (D)PBR.G 0.2S/0.5 | [5 empty] | Другой
| GSM-модем | 2: GSM C-1.02; 3: Меркурий 228; 5: Встроен в счетчик; 6: Нет
| Коммуникатор | 3: ЭНКМ-3-А2В1Е1GT-422; 4: ЭНКМ-3-А2В1Е1GT-430; 5: Коммуникатор GSM С-1.02; 6: Коммуникатор ЭНКМ-3-220-А2Т-401; 7: Коммуникатор GSM RTR8A.LG1-1; 8: GSM-модем TELEOFIS RX108-R4 (RS485); 9: Коммуникатор Меркурий 250 12GRL; 10: Коммуникационный модуль ЭНКМ-3-220-АТ; 16: Другой; 17: НЕТ
[8 empty] | Блок питания Mean Well DR-30-12 | Блок питания TELEOFIS DPS 12-12 |  | Модуль ввода/вывода ЭНМВ-1-4/3R-220-А1
[9 empty] | Антенна Triada BA-996 SOTA 1,5m SMA 3G | Антена GSM
| Фидер уличного освещения | 1: ВА 47-29 3Р, 10 А; 2: ВА 47-29 3Р, 16 А; 3: ВА 47-29 3Р, 25 А; 4: ВА 47-29 3Р, 40 А; 5: ВА 88-32 3Р, 16 А; 6: Другое; 7: НЕТ
| Фотореле уличного освещения, тип | 1: ФР-М01-1-15 УХЛ 2; 3: Другое; 4: НЕТ
0
|  | длина |  | ширина |  | высота
| Габариты | 1: 3800; 2: Тупик; 3: 0; 4: Мал>100; 5: 0; 6: 1Тр,Туп,Возд
|  | 0 | Прох | 0 | Мал<=100 | 0 | 1Тр,Туп,Каб
|  | 1500 | Мал | 0 | 2Тр>630 | 0 | 1Тр,Прох,Возд
|  |  |  | 4150 | 2Тр<=630 | 0 | 1Тр,Прох,Каб
|  |  |  | 0 | Прох | 2670 | 2Тр,Каб
|  |  |  | 0 | Туп <=630 | 0 | 2Тр,Возд
|  |  |  | 0 | Туп >630 | 0 | Мал, Возд
[6 empty] | 0 | Мал, Каб
|  | 3800 |  | 4150 |  | 2670
0
|  | длина |  | ширина
| Основание | 1: 3800; 2: Тупик; 4: Мал>100
|  | 0 | Прох<6УВН |  | Мал<=100
|  | 0 | Прох 8УВН | 0 | 2Тр>630
|  | 0 | Прох 10УВН | 4400 | 2Тр<=630
|  | 0 | Прох 12УВН | 0 | Прох
|  | 0 | Прох 14УВН | 0 | Туп <=630
|  | 0 | Мал 100 | 0 | Туп >630
|  | 0 | Мал 250
|  | 3800 |  | 4400
Макс количество выключателей ол
12
12
КТПК-П-ВВ-630/10/0,4 УХЛ1

## автоматы и токи (hidden)
токи | ВА0436 | ВА4729 | ВА5135 | ВА5139 | ВА5341 | ВА5541 | ВА5343 | ВА5543 | ВА5731 | ВА57Ф31 | ВА5735 | ВА57Ф35 | ВА5739 | ВА8832 | ВА8833 | ВА8835 | ВА8837 | ВА8840 | ВА8843 | OptiBlock0 | OptiBlock1 | OptiBlock2 | OptiBlock3 | OptiMatD | OptiMatE | OptidinBM63 | OptidinBM125 | НЕТ
2
3
5
6
10
16
20
25
31.5
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320
400
500
630
750
800
1000
1250
1600
2000
2500
занято
тип |  |  |  | тип
НЕТ |  |  |  | ВНА
РЕ 19-35 |  |  |  | РЛНД
РЕ 19-37 |  |  |  | РЛК
РЕ 19-39 |  |  |  | РВЗ
РЕ 19-41 |  |  |  | ВНВР
РЕ 19-43
РЕ 19-44
Исполнения счетчика
счетчик
НЕТ
Другой
СЭТ-4ТМ.03М
СЭТ-4ТМ.03М.01
СЭТ-4ТМ.02М.03
СЭТ-4ТМ.03М.05
СЭТ-4ТМ.02М.07
ПСЧ-4ТМ.05МК.00
ПСЧ-4ТМ.05МК.00.01*
ПСЧ-4ТМ.05МК.01
ПСЧ-4ТМ.05МК.12
ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01*
ПСЧ-4ТМ.05МК.13
Милур 307 (GSM)
СE 303 S31 503 JAVZ
СE 303 S31 503 JGVZ(12)
М 234 ARTM2-02 (D)POBR.R
М 234 ARTM2-03 (D)PBR.R 0,2/0,5s
М 234 ARTM2-03 (D)PBR.G 0.2S/0.5
GSM C-1.02
Контакт GSM-5-2
Меркурий 250 12GRL
GSM-модем TELEOFIS RX108-R4 (RS485)
Меркурий 228
РИМ 489.24ВК.O
РИМ 489.24ВК.2G
РИМ 489.30ВК.О
РИМ 489.30ВК.4G
РИМ 489.30ВК.2G
РИМ 489.30ВК. 4G
РИМ 489.32ВК.O
РИМ 489.32ВК.2G
коммуникатор РиМ 099.03
коммуникатор РИМ 071.21
конвертор РиМ 019.01
монтажное устройство РиМ 000.22 |  | аттестован
МИР МВ-01-R-8(16)ТС230-ИП230 |  | аттестован
Счетчик МИР С-07.05S-230-5(10)-PZ-Q-D
Коммуникатор МИР МК‐01.А‐2E/G1/2R/P/Z‐ИП230/ИП24‐3ТС24/SD
CE308 S31.543.OAA.SYUVJLFZ SPDS
Счетчик CE 308
Счетчик CE 308 S31.543.OAG.DYUVJLFZ GS01 SPDS 05s/05
CE303 S31 746 JAVZ
CE303 S31 543 JAVZ
Счетчик CE 308 C36.746.OPR1.QYDUVFZ BPL03 SPDS
Контроллер присоединения МИР КПР-01МА-5(50)-230ИП-R2E-8ТС24-2ТУ-РП230-К
ПСЧ-4ТМ.05МК.04 |  | с ндс
Коммуникатор ЭНКМ-3-220-А2В1Е1GT-800 |  | с ндс
МИРТЕК-32-РУ-W35-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HLMOQ2V3
Коммуникатор СЕ805M EXT1