## ОЛ ПКУ
Организация
Контактное лицо
Контактный телефон
e-mail:
Опросный лист для ПКУ
Класс напряжения | _10_кВ |  |  |  | для ТТ | для ТН
Схема (количество ТТ и ТН) | 3ТТ и 3ТН |  |  | 33 | 3 | 3 |  | ТТ: | 3 | ТН: | 3
Крепление высоковольтного модуля (ВМ) | Да |  |  |  | Тип опоры: | СВ-110
Промежуточный блок зажимов в ВМ | Да |  |  |  | 3 | 3
Трансформатор напряжения
Тип трансформатора напряжения | НОЛ.08_10М
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 10
Класс точности вторичной обмотки | 0.5
Трансформаторы тока ТПОЛ-10-III
Номинальный первичный ток, А | 75
Класс точности вторичной обмотки | 0,5S |  |  | Одна вторичная обмотка
Разъединитель | Нет
Рама для крепления на опоре | Нет
рекомендуемое
ОПН | ОПНп-6/7,2/550 УХЛ1 | [5 empty] | Комплектов: | 1 |  |  | 1
Рама для крепления на опоре | Да
Дополнительная комплектация
Шкаф учета с креплением на опору | 700х500х200мм
Наличие обогрева шкафа учета | Да
Тип счетчика эл. эн. | Активно-реактивный |  | 1 | ОШИБКА-нет исполнения счетчика с модемом!
Марка счетчика эл. эн. | M234 ARTM2-00 PВ.G |  | M2
GSM-модем, коммуникатор | Нет |  | 1
Кабель в металлорукаве от МВ до шкафа учета (установлены наконечники с одной стороны) | Да |  |  |  | метров: | 8
Наконечники для кабеля МВ со стороны шкафа учета | Нет | [5 empty] | 1
Инструмент для опрессовки наконечников | Нет | [5 empty] | 2
Комплект переносных знаков | Нет | [5 empty] | 3
Примечания
Степень защиты: МВ - IP43, МН - IP54
Обозначение: | ПКУ-10-33-75-0,5S-10-0,5 УХЛ1 со шкафом учета | [8 empty] | ПКУ-6-3Н-3 | -03 | Схема:
Количество, шт. | 1 |  |  | 10 |  | схема счетчика: |  | нестандартная
ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока", 620043, Г.Екатеринбург ул. Черкасская,25 тел./343/ 234-31-04 факс /343/212-52-55 e-mail:marketing@cztt.ru cztt@cztt.ru сайт: www.cztt.ru

## Список (hidden)
ПКУ
Класс напряжения | 6 | 10
Схема (количество ТТ и ТН) | 3ТТ и 3ТН | 3ТТ и 2ТН | 2ТТ и 3ТН | 2ТТ и 2ТН
Крепление высоковольтного модуля (ВМ) | Да | Нет |  | опора: |  | СВ-105 | СВ-110 | Другой
Промежуточный блок зажимов в ВМ | Да | Нет
Тип трансформатора напряжения | ЗНОЛП-6 |  | НОЛ.08-6М | ЗНОЛП-10 |  | НОЛ.08-10М
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 10 | 10.5 | 11
Класс точности вторичной обмотки | 0.2 | 0.5 | 1 | 3
Трансформаторы тока ТПОЛ-10-III
Номинальный первичный ток, А | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | Другой
Класс точности вторичной обмотки | 0.2 | 0,2S | 0,5S | 0.5 | 1 | Другой
Разъединитель | РЛНД |  |  | Другой | Нет
Рама для крепления на опоре | Да | Нет
ОПН | Нет | ОПНп-6/6,6/550 УХЛ1 | ОПНп-6/6,9/550 УХЛ1 | ОПНп-6/7,2/550 УХЛ1 | ОПНп-6/7,6/550 УХЛ1 | ОПНп-6/6,6/680 УХЛ1 | ОПНп-6/6,9/680 УХЛ1 | ОПНп-6/7,2/680 УХЛ1 | ОПНп-6/7,6/680 УХЛ1 |  | ОПНп-10/11/550 УХЛ1 | ОПНп-10/11,5/550 УХЛ1 | ОПНп-10/12/400 УХЛ1 | ОПНп-10/12/550 УХЛ1 | ОПНп-10/12,7/550 УХЛ1 | ОПНп-10/11/680 УХЛ1 | ОПНп-10/11,5/680 УХЛ1 | ОПНп-10/12/680 УХЛ1 | ОПНп-10/12,7/680 УХЛ1 |  | Другой
Количество комплектов | 1 | 2
Рама для крепления на опоре | Да | Нет
Дополнительная комплектация
Шкаф учета с креплением на опору | 600х400х200мм |  |  | Другой
Тип счетчика эл. эн. | Активный | Реактивный | Активно-реактивный | НЕТ
Марка счетчика эл. эн. | СЭТ-4ТМ.03М | СЭТ-4ТМ.03М.01 | СЭТ-4ТМ.02М.03 | СЭТ-4ТМ.03М.05 | СЭТ-4ТМ.02М.07 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.01 | ПСЧ-4ТМ.05МК.12 | ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.13 | СE 303 S31 503 JAVZ | СE 303 S31 503 JGVZ(12) | M234 ART-00 P | M234 ARTM-00 PВ.R | M234 ARTM-00 PВ.G | M234 ARTM2-00 PВ.R | M234 ARTM2-00 PВ.G | Другой | НЕТ
GSM-модем, коммуникатор | Нет | GSM C-1.02 | GSM TELEOFIS RX108-R4 | Встроен в счетчик | Другой
Кабель в металлорукаве от МВ до шкафа учета | Да | Нет
[5 empty] | Блок питания Mean Well DR-30-12 | Блок питания TELEOFIS DPS 12-12
[6 empty] | Антенна Triada BA-996 SOTA 1,5m SMA 3G | Антена GSM
КТПК-П-ВВ-630/10/0,4 УХЛ1
| Главный список | _6_кВ | _10_кВ
| _6_кВ | ЗНОЛП_6 |  | НОЛ.08_6М
| _10_кВ | ЗНОЛП_10 |  | НОЛ.08_10М
Таблица для заполнения ОЛ на ТН
| ТН | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 |  | 0.2 | 0.5 | 1 | 3
| ЗНОЛП_10 | 50 | 75 | 150 | 300 |  |  |  |  | 300 | 630
| ЗНОЛП_6 | 30 | 50 | 75 | 200 |  |  |  |  | 200 | 400
| НОЛ.08_10М | 30 | 50 | 75 | 200 | [5 empty] | 400
| НОЛ.08_6М | 20 | 50 | 75 | 150 | [5 empty] | 400
| НОЛП_10 | 50 | 75 | 150 | 300 | [5 empty] | 630
| НОЛП_6 | 30 | 50 | 75 | 200 | [5 empty] | 400
|  | Номинальная мощность измерительной обмотки при указанном классе точности, ВА |  |  |  |  | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки при указанном классе точности, ВА |  |  |  | Предельная мощность вне класса точности, ВА
термика и динамика ТТ
| перв.ток | термика | динамика
| 5 | 0.4 | 1
| 10 | 0.96 | 2.4
| 15 | 0.96 | 2.4
| 20 | 1.2 | 3
| 30 | 1.9 | 4.8
| 40 | 2.5 | 6.2
| 50 | 10 | 25.5
| 75 | 10 | 25.5
| 80 | 10 | 25.5
| 100 | 10 | 25.5
| 150 | 12.5 | 31.8
| 200 | 20 | 51
| 300 | 20 | 51
| 400 | 32 | 81.7
| 500 | 32 | 81.7
| 600 | 40 | 102
| 750 | 50 | 125
| 800 | 50 | 125
| 1000 | 50 | 125
Дополнительная комплектация | Да | Нет
Формирование номера схемы МВ:
| № | схема | ТН | ТТ | номер
| 1 | ПКУ-10-Н-2 | 2х НОЛП | 2х ТПОЛ
| 2 | ПКУ-10-ЗН-2 | 3х ЗНОЛП | 2х ТПОЛ
| 3 | ПКУ-10-НОЛ08-2 | 3х НОЛ.08 | 2х ТПОЛ
| 4 | ПКУ-10-Н-3 | 2х НОЛП | 3х ТПОЛ
| 5 | ПКУ-10-ЗН-3 | 3х ЗНОЛП | 3х ТПОЛ
| 6 | ПКУ-10-НОЛ08-3 | 3х НОЛ.08 | 3х ТПОЛ | ПКУ-10-НОЛ.08-3
[5 empty] | ПКУ-10-НОЛ.08-3 | ПКУ-10-НОЛ.08-3 |  | -для опросного листа
Формирование номера схемы МН:
ХХ - исполнение шкафа учета
|  | счетчик | обогрев шкафа учета | GSM модем С1-02 с антенной | GSM модем RX-108-R4 с антенной | встроенный GSM модем С1-02.01 с антенной * | концевой выкл.шкафа учета | генератор кода
| 00 | [8 empty] | С29= | Да
| 01 | [8 empty] | С32= | Нет
02
| 03 | [6 empty] | 03
04
05
06
07
03
[5 empty] | * | СЭТ-4ТМ
|  |  |  | контроль/замена |  | ПСЧ-4ТМ.05МК |  |  |  | PВ.G
[5 empty] | 03 | -03 |  | -для опросного листа |  | PВ.G
03
Формирование номера схемы счетчика: |  | ПКУ-10-НОЛ.08-3 |  |  | 03 |  |  |  |  | 03
|  | F86 |  |  | F104 |  | 'ОЛ ПКУ'!K31
| 1 | МВ | ТН + ТТ | Схема ПКУ | МН | схема |  | код
Списки счетчиков |  | ПКУ-10-Н-2 МВ | 2хНОЛП - 2хТПОЛ | ПКУ-10-Н-2-ХХ | -00 | ПКУ-10-СЭТ-1-00 PIK
[5 empty] | -01 | ПКУ-10-ПСЧ-1-00 PIK
СЭТ-4ТМ.03М |  |  |  |  | -03 | ПКУ-10-М234-1-00 PIK
СЭТ-4ТМ.03М.01 |  |  |  |  | -04 | ПКУ-10-СЕ303-1-00 PIK
СЭТ-4ТМ.02М.03 |  |  |  |  | -05 | сч.нестандарт
СЭТ-4ТМ.03М.05 |  |  |  |  | -06 | резерв
СЭТ-4ТМ.02М.07 |  |  |  |  | -02 | ПКУ-10-ПСЧ-1-02 PIK
ПСЧ-4ТМ.05МК.00 |  |  |  |  | -07 | ПКУ-10-СЭТ-1-02 PIK
ПСЧ-4ТМ.05МК.00.01* | 2 | МВ | ТН + ТТ | Схема ПКУ | МН | Схема счетчика по типу
ПСЧ-4ТМ.05МК.01 |  | ПКУ-10-ЗН-2 МВ | 3хЗНОЛП - 2хТПОЛ | ПКУ-10-ЗН-2-ХХ | -00
ПСЧ-4ТМ.05МК.12 |  |  |  |  | -01 | ПКУ-10-СЭТ-3-00 PIK
ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01* |  |  |  |  | -03 | ПКУ-10-ПСЧ-3-00 PIK
ПСЧ-4ТМ.05МК.13 |  |  |  |  | -04 | ПКУ-10-М234-3-00 PIK
СE 303 S31 503 JAVZ |  |  |  |  | -05 | ПКУ-10-СЕ303-3-00 PIK
СE 303 S31 503 JGVZ(12) |  |  |  |  | -06
M234 ART-00 P |  |  |  |  | -02 | ПКУ-10-ПСЧ-3-02 PIK
M234 ARTM-00 PВ.R |  |  |  |  | -07 | ПКУ-10-СЭТ-3-02 PIK
M234 ARTM-00 PВ.G | 3 | МВ | ТН + ТТ | Схема ПКУ | МН | Схема счетчика по типу
M234 ARTM2-00 PВ.R |  | ПКУ-10-НОЛ.08-2 МВ | 3хНОЛ.08 - 2хТПОЛ | ПКУ-10-НОЛ.08-2-ХХ | -00
M234 ARTM2-00 PВ.G |  |  |  |  | -01 | ПКУ-10-СЭТ-1-00 PIK
Другой |  |  |  |  | -03 | ПКУ-10-ПСЧ-1-00 PIK
НЕТ |  |  |  |  | -04 | ПКУ-10-М234-1-00 PIK
[5 empty] | -05 | ПКУ-10-СЕ303-1-00 PIK
-06
[5 empty] | -02.1 | ПКУ-10-ПСЧ-1-02 PIK
[5 empty] | -07.1 | ПКУ-10-ПСЧ-1-02 PIK
[5 empty] | -02.2 | ПКУ-10-СЭТ-1-02 PIK
[5 empty] | -07.2 | ПКУ-10-СЭТ-1-02 PIK
| 4 | МВ | ТН + ТТ | Схема ПКУ | МН | Схема счетчика по типу
|  | ПКУ-10-Н-3 МВ | 2хНОЛП - 3хТПОЛ | ПКУ-10-Н-3-ХХ | -00
[5 empty] | -01 | ПКУ-10-СЭТ-2-00 PIK
[5 empty] | -03 | ПКУ-10-ПСЧ-2-00 PIK
[5 empty] | -04 | ПКУ-10-М234-2-00 PIK
[5 empty] | -05 | ПКУ-10-СЕ303-2-00 PIK
-06
[5 empty] | -02 | ПКУ-10-ПСЧ-2-02 PIK
[5 empty] | -07 | ПКУ-10-СЭТ-2-02 PIK
| 5 | МВ | ТН + ТТ | Схема ПКУ | МН | Схема счетчика по типу
|  | ПКУ-10-ЗН-3 МВ | 3хЗНОЛП - 3хТПОЛ | ПКУ-10-ЗН-3-ХХ | -00
[5 empty] | -01 | ПКУ-10-СЭТ-4-00 PIK
[5 empty] | -03 | ПКУ-10-ПСЧ-4-00 PIK
[5 empty] | -04 | ПКУ-10-М234-4-00 PIK
[5 empty] | -05 | ПКУ-10-СЕ303-4-00 PIK
-06
[5 empty] | -02 | ПКУ-10-ПСЧ-4-02 PIK
[5 empty] | -07 | ПКУ-10-СЭТ-4-02 PIK
| 6 | МВ | ТН + ТТ | Схема ПКУ | МН | Схема счетчика по типу
|  | ПКУ-10-НОЛ.08-3 МВ | 3хНОЛ.08 - 3хТПОЛ | ПКУ-10-НОЛ.08-3-ХХ | -00
[5 empty] | -01 | ПКУ-10-СЭТ-2-00 PIK
[5 empty] | -03 | ПКУ-10-ПСЧ-2-00 PIK
[5 empty] | -04 | ПКУ-10-М234-2-00 PIK
[5 empty] | -05 | ПКУ-10-СЕ303-2-00 PIK
-06
[5 empty] | -02.1 | ПКУ-10-ПСЧ-2-02 PIK
[5 empty] | -07.1 | ПКУ-10-ПСЧ-2-02 PIK
[5 empty] | -02.2 | ПКУ-10-СЭТ-2-02 PIK
[5 empty] | -07.2 | ПКУ-10-СЭТ-2-02 PIK
[8 empty] | нестандартная |  | -для опросного листа