## ОЛ
Организация
Контактное лицо
Контактный телефон
Опросный лист для КТПС
Тип КТП | Столбовая
Мощность тр-ра (кВА) | 100
Тип трансформатора | ТМГ | [7 empty] | 0.4
Схема соед обмоток | У/Ун-0
Номинальное напряжение ВН (кВ) | 10
Тип ввода ВН | Воздух | [8 empty] | - комплектно траверса с опорно-стержневой изоляцией
Тип вывода НН | Воздух
Климатическое исполнение | УХЛ1
ОПН ВН | ОПНп-10/12/550 УХЛ1 | [7 empty] | ОПНВН10
Тип аппарата ВН | РЛНД | [8 empty] | - комплектно с рамой для установки на опору
[10 empty] | привод с тягами (по заказу), да/нет |  |  |  |  | 6500 | мм
ПКТ (с рамой для установки на опору) | ПКТ 101-10-2-12,5 У1 | [7 empty] | ПКТ10 | ПКТ10
| рекомендуемое | [6 empty] | ПКТ 101-10-8-12,5 У1
Сторона НН (Ввод)
Тип выключателя | ВА4729
Номинальный ток, А | 25
Трансформаторы тока, кл. точн/Iн | 0,5s | [7 empty] | / | 40/5
Наличие вольтметра | НЕТ
Наличие амперметров | НЕТ
ОПН НН | ОПНп-0,38/450/0,4 УХЛ1
Сторона НН (отходящие линии)
Автоматический выключатель, тип | ВА4729 | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ
Номинальный ток, А | 40
Количество | 1
Итого количество: | 1 | [6 empty] | ! Не более 3 шт ВА04-36
Тр. тока на отходящих линиях
Учет, АСКУЭ, освещение
Тип счетчика эл. эн. | Активно-реактивный
Марка счетчика эл. эн. | Другой
GSM-модем | НЕТ
Коммуникатор | НЕТ
Фидер уличного освещения | НЕТ
Фотореле уличного освещения, тип | НЕТ
Дополнительная комплектация (по запросу)
Кабель от силового трансформатора к РУНН (наконечники со стороны тр-ра), метров | [13 empty] | ДА
Комплект наконечников для кабеля к РУНН | [13 empty] | НЕТ
Примечания
Внимание! Сумма токов линий, находящихся в работе, не должна превышать номинальный ток силового трансформатора.
Обозначение: | КТПС-1-Т-ВВ-100/10/0,4 УХЛ1
Количество, шт. | 1
ОАО "Свердловский завод трансформаторов тока", 620043, Г.Екатеринбург ул. Черкасская,25 тел./343/ 234-31-04 факс /343/212-52-55 e-mail:marketing@cztt.ru cztt@cztt.ru сайт: www.cztt.ru

## Списки (hidden)
|  |  |  | Столбовая | Мачтовая
| Тупиковая/Проходная | Тупиковая | Проходная
#N/A | Количество трансформаторов | 1 | 2
| Мощность тр-ра (кВА) | 1.25 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | НЕТ
| принудительная вентиляция ТО | Да | НЕТ
| Тип трансформатора | ТМГ | ТМГ(пониж) | ТЛС(медь) | ТЛС(алюм) | ОЛ | НЕТ
| Схема соед обмоток | Д/Ун-11 | У/Ун-0 |  | У/Zн
| Номинальное напряжение на стороне ВН (кВ) | 6 | 10
| Тип ввода ВН | Воздух | Кабель
| Тип вывода НН | Воздух | Кабель
| Климатическое исполнение | У1 | УХЛ1
| ОПН ВН | ОПНп-6/6,6/550 УХЛ1 | ОПНп-6/6,9/550 УХЛ1 | ОПНп-6/7,2/550 УХЛ1 | ОПНп-6/7,6/550 УХЛ1 | ОПНп-6/6,6/680 УХЛ1 | ОПНп-6/6,9/680 УХЛ1 | ОПНп-6/7,2/680 УХЛ1 | ОПНп-6/7,6/680 УХЛ1 | НЕТ | ОПНп-10/11/550 УХЛ1 | ОПНп-10/11,5/550 УХЛ1 | ОПНп-10/12/550 УХЛ1 | ОПНп-10/12,7/550 УХЛ1 | ОПНп-10/11/680 УХЛ1 | ОПНп-10/11,5/680 УХЛ1 | ОПНп-10/12/680 УХЛ1 | ОПНп-10/12,7/680 УХЛ1 | НЕТ
| Малогабаритная КТП (без УВН) | Да | Нет
| Тип аппарата ВН | НЕТ | РЛНД | РЛК
| Длина тяги привода РЛНД | НЕТ | 6200 | 6500 | 6800
|  | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000
| 6 | ПКТ 101-6-2-20 У1 | ПКТ 101-6-2-20 У1 | ПКТ 101-6-3,2-20 У1 | ПКТ 101-6-5-20 У1 | ПКТ 101-6-8-20 У1 | ПКТ 101-6-10-20 У1 | ПКТ 101-6-16-20 У1 | ПКТ 101-6-31,5-20 У1 | ПКТ 102-6-40-31,5 У1 | ПКТ 102-6-80-40 У1 | ПКТ 103-6-100-31,5 У1 | другой | НЕТ
| 10 | ПКТ 101-10-2-12,5 У1 | ПКТ 101-10-2-12,5 У1 | ПКТ 101-10-2-12,5 У1 | ПКТ 101-10-5-12,5 У1 | ПКТ 101-10-5-12,5 У1 | ПКТ 101-10-8-12,5 У1 | ПКТ 101-10-10-12,5 У1 | ПКТ 101-10-20-12,5 У1 | ПКТ 101-10-31,5-12,5 У1 | ПКТ 102-10-40-31,5 У1 | ПКТ 103-10-80-20 У1 | другой | НЕТ
Сторона НН (Ввод)
| Тип разъединителя | РЕ 19-35 | РЕ 19-37 | РЕ 19-39 | РЕ 19-41 | РЕ 19-43 | НЕТ
| Номинальный ток, А | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600
| Тип выключателя | ВА 04-36 | ВА 57-35 | ВА 51-39 | ВА 57-39 | ВА 55-41 | ВА 55-43 | ВА 88-37 | ВА 88-40 | ВА 88-43 | НЕТ
| Номинальный ток, А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600
| Наличие ТТ | 0,5s | 0.5 | 1 | НЕТ | 40/5 | 50/5 | 75/5 | 80/5 | 100/5 | 150/5 | 200/5 | 250/5 | 300/5 | 400/5 | 500/5 | 600/5 | 750/5 | 800/5 | 1000/5 | 1200/5 | 1500/5
| Наличие вольтметра | Да | НЕТ
| Наличие амперметров | Да | НЕТ
| ОПН НН | ОПНп-0,22/300/0,3 УХЛ1 | ОПНп-0,22/450/0,3 УХЛ1 | ОПНп-0,38/300/0,4 УХЛ1 | ОПНп-0,38/450/0,4 УХЛ1 | НЕТ
Сторона НН (Секционирование)
| Тип выключателя | ВА 04-36 | ВА 57-35 | ВА 51-39 | ВА 55-41 | ВА 55-43 | НЕТ
| Номинальный ток, А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600
| Тип разъединителя | РЕ19-35 | РЕ19-37 | РЕ19-39 | РЕ19-41 | РЕ19-43 | НЕТ
| Номинальный ток, А | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600
Сторона НН (отходящие линии)
| Автоматический выключатель, тип | ВА 04-36 | RBK-I | RBK-II | ВА 88-32 | ВА 88-35 | ВА 88-37 |  | ВА 57-35 | ВА 51-39 | ВА 57-39 | ВА 55-41 | НЕТ
| Номинальный ток, А | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000
| Количество | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Итого количество: | 1: сумма
| Трансформаторы тока на отходящих линиях | 1: ДА; 2: НЕТ
| Тип счетчика эл. эн. | 1: Активный; 2: Реактивный; 3: Активно-реактивный; 4: НЕТ
| Марка счетчика эл. эн. | НЕТ | СЭТ-4ТМ.03М | СЭТ-4ТМ.03М.01 | СЭТ-4ТМ.02М.03 | СЭТ-4ТМ.03М.05 | СЭТ-4ТМ.02М.07 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00 | ПСЧ-4ТМ.05МК.00.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.01 | ПСЧ-4ТМ.05МК.12 | ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01* | ПСЧ-4ТМ.05МК.13 | СE 303 S31 503 JAVZ | СE 303 S31 503 JGVZ(12) | М 234 ARTM2-02 (D)POBR.R | М 234 ARTM2-03 (D)PBR.R 0,2/0,5s | М 234 ARTM2-03 (D)PBR.G 0.2S/0.5 |  |  |  |  | Другой
| GSM-модем | 2: GSM C-1.02; 5: Встроен в счетчик; 6: НЕТ
| Коммуникатор | 4: Коммуникатор ЭНКМ-3-220-А2Т-401; 5: Коммуникатор GSM С-1.02; 6: Коммуникатор ЭНКМ-3-220-А2Т-401; 7: Коммуникатор GSM RTR8A.LG1-1; 8: GSM-модем TELEOFIS RX108-R4 (RS485); 9: Коммуникатор Меркурий 250 12GRL; 10: Коммуникационный модуль ЭНКМ-3-220-АТ; 16: Другой; 17: НЕТ
[8 empty] | Блок питания Mean Well DR-30-12 | Блок питания TELEOFIS DPS 12-12 |  | Модуль ввода/вывода ЭНМВ-1-4/3R-220-А1
[9 empty] | Антенна Triada BA-996 SOTA 1,5m SMA 3G | Антена GSM
| Фидер уличного освещения | 1: ВА 47-29 3Р, 10 А; 2: ВА 47-29 3Р, 16 А; 3: ВА 47-29 3Р, 25 А; 4: ВА 47-29 3Р, 40 А; 5: ВА 88-32 3Р, 16 А; 6: Другой; 7: НЕТ
| Фотореле уличного освещения, тип | 1: ФР-М01-1-15 УХЛ 2; 3: Другой; 4: НЕТ
1
|  | длина | ширина | высота
| Габариты | 1: 1561; 2: 1574; 3: 2790
|  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0
|  | 1561 | 1574 | 2790

## автоматы и токи (hidden)
токи | ВА0436 | ВА4729 | ВА5135 | ВА5139 | ВА5341 | ВА5541 | ВА5343 | ВА5543 | ВА5731 | ВА57Ф31 | ВА5735 | ВА57Ф35 | ВА5739 | ВА8832 | ВА8833 | ВА8835 | ВА8837 | ВА8840 | ВА8843 | РБК0 | РБК1 | РБК2 | РБК3 | OptiMatD | OptiMatE | OptidinBM63 | OptidinBM125 | НЕТ
2
3
5
6
10
16
20
25
31.5
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
320
400
500
630
750
800
1000
1250
1600
2000
2500
тип | цена без НДС |  |  | тип | цена без НДС
НЕТ |  |  |  | ВНА
РЕ 19-35 |  |  |  | РЛНД
РЕ 19-37 |  |  |  | РЛК
РЕ 19-39 |  |  |  | РВЗ
РЕ 19-41
РЕ 19-43
Исполнения счетчика
счетчик
НЕТ
СЭТ-4ТМ.03М
СЭТ-4ТМ.03М.01
СЭТ-4ТМ.02М.03
СЭТ-4ТМ.03М.05
СЭТ-4ТМ.02М.07
ПСЧ-4ТМ.05МК.00
ПСЧ-4ТМ.05МК.00.01*
ПСЧ-4ТМ.05МК.01
ПСЧ-4ТМ.05МК.12
ПСЧ-4ТМ.05МК.12.01*
ПСЧ-4ТМ.05МК.13
СE 303 S31 503 JAVZ
СE 303 S31 503 JGVZ(12)
М 234 ARTM2-02 (D)POBR.R
М 234 ARTM2-03 (D)PBR.R 0,2/0,5s
М 234 ARTM2-03 (D)PBR.G 0.2S/0.5
GSM C-1.02
Меркурий 228
Коммуникатор Меркурий 250 12GRL
GSM C-1.02
Меркурий 228
Коммуникатор Меркурий 250 12GRL
РИМ 489.24ВК.O
РИМ 489.24ВК.2G
РИМ 489.30ВК.О
РИМ 489.30ВК.4G
РИМ 489.30ВК.2G
РИМ 489.30ВК. 4G
РИМ 489.32ВК.O
РИМ 489.32ВК.2G
коммуникатор РиМ 099.03
коммуникатор РИМ 071.21
конвертор РиМ 019.01
монтажное устройство РиМ 000.22
МИР МВ-01-R-8(16)ТС230-ИП230
Счетчик МИР С-07.05S-230-5(10)-PZ-Q-D
Коммуникатор МИР МК‐01.А‐2E/G1/2R/P/Z‐ИП230/ИП24‐3ТС24/SD